## Sheet2
宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目病房负压控制管理系统报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 楼层通讯柜 | 功能：完成和该楼层所有末端设备的通讯连接，并把数据传输给数字通讯箱。 由低压电器原件，通讯网关，通讯中继器，光纤接收器，PLC控制器，通讯板等组成楼层通讯柜。 交换机：具有6个电口、1个光口,10/100M,多模1310nm,SC光口，DIN35导轨,工业级。 中继器：内置光电隔离器及DC/DC隔离模块，最多可允许连接128个接口设备，数据通讯速率300--115.2Kbps，传输距离最远可达1000m。 通讯网关（PLC控制器）：采用品牌具有两个485通讯接口，1个PROFINET接口，18点输入/12点输出的数字IO点。 楼层控制器（可选）：7寸屏幕，分辨率：1024*600，内存：DDR3 1G；系统：LINUX；Flash 8GB ；处理器：4核1.2GHz。 | 台 | 4
2 | 数字通讯箱 | 功能：完成各个楼层通讯箱之间的通讯，并把数据传输给上位机系统。 工业级交换机，8个电口,，16个百兆光口，模块化，19"1U机架式安装。 RJ45 电口：10/100/1000Base-T 速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应； 光口：100Base-FX 百兆全双工，默认 SC 接口。 交换机采用无风扇、低功耗、工业级设计，-40~70℃工作温度范围。 符合IEEE802.3/802.3u/802.3z标准，存储转发交换方式。采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计。 | 台 | 1
3 | 上位机 | I7 10代处理器； 内存16G；硬盘512G； 具有4个USB口，1个RJ45接口等； win10专业版操作系统； 工作温度-40至70℃； 一体机触摸屏，1920*1080，21.5英寸； | 台 | 1
4 | 组态软件 | 订制开发软件，单机版运行系统,无限点 | 台 | 1 |  |  | 控制系统特点 智能控制:通过管理软可以查看所有设备的运行状态， 对设备进行远程控制。 系统预警 : 管理软件会根据各设备运转时间及状态，自动提示需要维护及更换的部件，避免因设备故障造成系统停机。 系统报警:管理软件实时对设备进行在线监测，显示系统各故障点。 管理预算:可自定开关机规则， 根据实际情况设定开关机时间。 均衡运行控制:保证多台机组均衡运行，提高设备使用寿命 动态控制:根据房间内热负荷和空气品质变化， 动态控制机组的新风量和排风量。 趋势报告:对设备运行数据、 报警记录、 控制操作记录、 系统故障记录等信息进行统计， 以曲线和报表形式显示自动生成设备运行记录报告和能耗分析报告。能耗报告:通过管理软件， 对设备用电量进行统计， 智能化部件管理:管理系统对故障具有自诊功能。 一旦系统菜个部件出现异常，将显示故障情况和位置，并给出维护方法。 对超过保养时间的部件， 系统自动提醒用户进行保养， 对超过运行寿命的部件， 系统会提醒用户更换部件。
5 | 微压差传感器及安装 | 量程-50pa---50pa;485通讯，ModbusRTU通讯协议; |  | 236 |  |  | 综合布线,此部分工程量根据深化图纸，单价可参考四川省安装计价定额
6 | 线盒及安装 |  | 个 | 840
7 | 墙体开槽 |  | 米 | 1125
8 | KBG线管 | DN20 | 米 | 10584
9 | 86底盒及液晶控制面板安装 | 含开槽 | 个 | 324
10 | 墙体开孔 | DN40 | 个 | 963
11 | pvc套管 | De32 | 个 | 963
12 | 控制电缆及安装 | WDVZB-RWP-4*1.0 | 米 | 6768
13 | 控制电缆及安装 | WDVZB-RWP-2*1.0 | 米 | 7308
14 | PVC管及安装 | de20，压差传感器取源用 | 米 | 2529
15 | 丝杆卡扣式支吊架 | ∮8mm | 米 | 5400
16 | 技术服务费 | 含深化设计系统图、控制原理图、施工平面图、现场指导、现场培训，两年质保 | 项 | 1
17 | 系统联机调试 | 单点调试、系统联调 | 项 | 1
| 合计 | [5 empty] | 含运输、保险、税金，远程等费用
报价说明： 控制系统的部分组成部分（风机数字控制柜，室内控制面板等）在原清单范围内，以上清单不再包含。
宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目病房负压控制管理系统方案说明 （一）系统控制方案 数字化集控系统主要用于控制负压病房各区域的新风量，在不同区域形成压力梯度实现空气隔离。空气隔离通过洁净通风技术，在各区域形成压力梯度差，以防止病菌向外扩散。负压病房采用全新风的方式，空气经过有序的组织，按照一定的压力梯度、经清洁区、半污染区、污染区再经过有效过滤、消毒、排至室外大气，污染区的空气压力低于非污染区的空气压力。 该系统通过精准控制分布在各个区域的进风口和排风口的风量，使办公区域维持正压，对病房负压区域形成一种包围，能有效阻止污染空气向外传播。在工作区内，护士、医生办公室等区域是梯度的最高层，而病室卫生间是梯度最底层。负压病房区域的空调系统采用新风方式，室内空气不再循环使用，经过滤后直接排至室外。 （二）系统组成 1.硬件组成 该系统主要由上位机主机、通讯箱、光纤收发器、智能控制柜、智能终端等组成。 1)上位机主机。作为为整套系统的中央大脑，可以显示所有设备的运行状态和参数设置。 2)通讯箱。它主要采集各个末端模块的自动调节风量数据，通过通讯方式把采集的数据传送到上一级的功能端。 3)智能控制柜。保证集控系统和各个末端模块、送风机组、排风机组等之间的通讯连接。 2.软件功能 定制开发软件系统主要由数据采集模块、数据处理和分析模块 、数据显示、数据查询及存储模块组成，同时可以自动生成相关的数据分析曲线。通过操作界面可以显示各个末端模块的运行数据（风量、压力等），各个区域的实时压力值。同时，可以精准的控制各个末端模块的运行状态，保证各个区域的压力梯度。 该系统的操作界面设计采用标准化的原则，界面风格统一，操作简单，并具有可扩展性。该软件系统的执行效率高，具有良好的可靠性。 （三）系统优点 1)为保证系统的稳定性部分设备采用专用Linux系统纯洁版。 2)为保证系统的灵活性采用专用的PLC模块，它具有抗干扰能力强的特点。 3)为保证系统的通讯效率和可靠性采用了智能交换器，它具有多协议冗余功能 和可拓展性。 （四）负压通风控制系统图（示例））